## Slide 1: Adaptation au réchauffement climatique
Données météorologiques représentatives des changements anticipés
ASHRAE Montréal, 16 septembre 2019

## Slide 2: Plan
Modélisation des changements climatiques
Impacts du réchauffement climatique et adaptation
Données météo. pour les calculs en génie
Fichiers pour la modélisation énergétique des bâtiments représentatifs des changements climatiques
  Transformation de fichiers TMY
  Fabrication de fichiers TMY

## Slide 3: Modélisation des changements climatiques
Scénarios RCP
  Émissions de GES « arbitraire »
  Conséquence: « forçage radiatif » (W/m²) ayant impact sur le climat
Pas une prédiction des émissions futures
  Pour comprendre les incertitudes et la sensibilité
Remplace les scénarios SRES utilisés pour les rapports du GIEC TAR (« AR3 ») et AR4.

## Slide 4: Modélisation des changements climatiques
Scénarios RCP
  RCP8.5: Augmentation des GES avec le temps, cumulant à de hautes concentrations (8.5 W/m², 1370 ppm CO2, +4.9 C)
    SRES A1F1/A2 – Croissance rapide et usage important des énergies fossiles
  RCP6: Stabilisation des émissions en 2100 (6 W/m², +3.0 C)
    SRES A1B/B2 – Solutions locales durables, croissance ralentie
  RCP4.5: Stabilisation des émissions en 2100 (4.5 W/m², +2.4 C)
    SRES B1 – Concertation mondiale, changements rapides, technologies propres/efficaces
  RCP2.6: Stabilisation rapide et diminution par la suite (+1.5 C)
    Plafond à 3.1 W/m² (2050) et réduction par la suite jusqu’à 2.6 W/m² (2100)
    Aucun équivalent SRES - Réduction substantielle des émissions de GES

## Slide 5: Modélisation des changements climatiques
Modélisation SRES (TAR et AR4)
Modélisation RCP (AR5)

## Slide 6: Modélisation des changements climatiques
Usage des RCP de différentes façons et « indépendamment »
Travail en parallèle => accélération du processus
  Modèles climatiques (CMs): Application du « forçage radiatif » aux modèles climatiques pour déterminer les impacts les différents scénarios (« prédictions »)
  Modèles d’évaluation intégrée (IAMs): Développement des scénarios socio-économiques alignés avec les scénarios d’émissions pour établir des « prédictions », des cibles et des stratégies (« narratifs menant aux RCP »)
  Vulnérabilités, impacts et adaptation (IAV): Descend à l’échelle régionale pour établir les impacts et développer des stratégies dans les domaines sociaux, économiques, l’ingénierie et les sciences naturelles (« adapatation »)

## Slide 7: Impacts et adaptations au Canada
ECCC est responsable de la modélisation des changements climatiques (conjointement avec d’autres groupes canadiens et mondiaux)
  Rapport sur les impacts « directs » sur le climat (les « anomalies climatiques »)
    P.ex. Hausse de la moyenne de température
Données ensuite utilisées par d’autres disciplines et organismes pour évaluer des impacts indirects et faire des recommandations
  P.ex. Portail « Impacts et adaptation » de Ressources naturelles Canada
    https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/10748

## Slide 8: Le réchauffement climatique au Canada
Rapport sur le climat changeant du Canada (ECCC, 2019)
  Changements climatiques observés
  Modélisation des changements climatiques à venir
  Changements de température et de précipitations
  Évolution de la neige, de la glace et du pergélisol
  Disponibilité de l’eau douce
  Changements touchant les océans
Rapport sur les impacts « directs » observés et à venir (CM)

## Slide 9: Le réchauffement climatique au Canada
Sommaire et résumé
  Hausse de la température moyenne de 1.7 C depuis 1948 (2x que le reste du monde)
    2.3 C dans le Nord; Augmentation prévue de 1.8 C (RCP2.6) à 6.3 C (RCP8.5) vs ref 1986-2005
  Extrêmes chauds  Extrêmes froids  Hivers plus courts
  Événements météo extrêmes plus fréquents
    Pluies intenses, inondations, feux, vagues de chaleur, (…)
  Précipitations (pluies)  en général, (?) en été dans le sud du Canada
  Risques accrus de pénurie d’eau douce en été
  Neige/glace , dégel printanier plus tôt, dégel du pergélisol

## Slide 10: Le réchauffement climatique au Québec
Vers l’adaptation – Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec (Ouranos, 2015)
  Évolution climatique au Québec
  Impacts sur foresterie, agriculture, pêche/aquaculture, énergie, tourisme et loisirs
  Santé des individus et collectivités
  Pérennité et sécurité des bâtiments et des infrastructures
  Biodiversité et services écologiques
  Mise en œuvre de l’adaptation
Rapport sur les vulnérabilités, les impacts « directs et indirects » et l’adaptation (IAV)

## Slide 11: Le réchauffement climatique au Québec
Sommaire et résumé
  Température:
    +1-3 C depuis 1950; +2-4 C pour 2050; +4-7 C pour 2100 (jusqu’à +15 C dans le Nord)
    Demande en chauffage  / climatisation  / globalement: -2.7% en 2050
    Vagues de chaleur , nuits d’été plus chaude, mortalité/morbidité  (ilots de chaleur)
    Espèces envahissantes et nuisibles 
  Précipitations:
    Pluies printanières et automnales ; neige ; récurrences des pluies extrêmes 
    Inondations et surverses des égouts en milieu bâti 
  Évènements météo extrêmes: incertitudes à leur sujet (fréquence et nature)

## Slide 12: Le réchauffement climatique au Québec
Sommaire et résumé (suite): pour le milieu bâti
  Systèmes mécaniques et électriques (capacité à ajuster)
  Architecture « bioclimatique », réduction des îlots de chaleur (toits, murs, pavés, etc.)
  Impacts sur l’enveloppe, la structure et les matériaux (le rythme d’usure/défaillance)
  Approvisionnement en énergie (résilience des réseaux)
  Gestion des eaux de pluie (résistance aux événements extrêmes)
  Localisation en zones à risques (inondations, pergélisol, érosion côtière, etc.)
  Déficit d’entretien (correction et impacts)
  Exigences règlementaires (adaptation aux changements anticipés)
    Utilisation de critères de conception adaptés au réchauffement climatique

## Slide 13: Quelles données utiliser pour tenir compte du réchauffement climatique?
Les « anomalies climatiques » sont généralement non spécifiques, fragmentées et difficiles à adapter
Notes: Source: Rapport sur le climat changeant du Canada 2019

## Slide 14: Anomalies climatiques - Données publiées
P.ex. https://donneesclimatiques.ca/

## Slide 15: Données météo. pour les calculs en génie
Nombreuses sources
  Code national du bâtiment, Annexe C (CNB, CNRC) (2015) (conception)
  ASHRAE Fundamentals, chapitre 14 (2017) (conception)
  Fichiers Intensité-Durée-Fréquence (IDF) (2019) (conception)
  Fichiers météo. canadiens pour l’énergie et le génie (CWEEDS) (2016) (8760h)
    Enregistrements des données météo. observées
  Fichiers météo. canadiens pour le calcul énergétique (CWEC) (2016) (8760h)
    Typical Meteorological Year (TMY), représentatif de la normale des 30 dernières années
BS/BH/PR, DJC/DJR, vent, précipitations, rayonnement solaire
Données historiques (période variable, ±1981-2015)

## Slide 16: Fichiers météorologiques TMY
TMY produits par concaténation de mois différents
  Exemple, pour Montréal (CWEC, 2016)
  Janvier 1999 Juillet 2013
  Février 2009 Août 1998
  Mars 2009 Septembre 2004
  Avril 2013 Octobre 2010
  Mai 2004 Novembre 2005
  Juin 2008 Décembre 2003
Représentent la normale des 30 dernières années
  Sélection des mois basée sur une analyse statistique pondérée

## Slide 17: Données historiques récentes
climat.meteo.gc.ca
  Données historiques archivées (pas de rayonnement solaire)
  Quotidiennes ou mensuelles - format tabulé ou CSV, « à la pièce »
  Données « brutes » (CSV)
    Utilitaire de téléchargement Windows: Cygwin
weather.whiteboxtechnologies.com/
  Données historiques 2001 à 2017, 286 emplacements (incluant rayonnement solaire)
  Formats EPW et BIN ($)
climate.onebuilding.org/
  TMY pour 2004 à 2018, 800+ emplacements canadiens, et CWEC 2016 et antérieurs
  Format EPW

## Slide 18: Adaptation: Projets en cours
Projets de CNRC avec ECCC
  Étude et revue des données de conception du CNB (Annexe C)
    Critères de conception BS/BH, Vents, charge de neige, pluie (IDF), etc.
    Comment incorporer le réchauffement climatique dans ces données
    Échéancier: édition 2025 du CNB
  Production de fichiers météo CWEEDS et CWEC représentatifs du réchauffement climatique
    Échéancier: automne 2021 à hiver 2022

## Slide 19: En attendant, on fait quoi?
Pour la conception, on utilise notre « best guess » à partir des données publiées?
  Certaines données sont faciles à utiliser, d’autres non
Pour la modélisation énergétique de bâtiment, deux options:
  La transformation de fichiers TMY représentatifs de la normale
  L’assemblage de fichiers TMY représentatifs du réchauffement

## Slide 20: La transformation (« morphing »)
Transformations correspondantes aux « anomalies climatiques »
  Transformation par translation (+ ou –), par facteur d’échelle (x ou /) ou les deux
  Anomalies climatiques tirées d’un scénario de changement climatique
    P.ex. RCP4.5, année 2050, 50e centile, p/r à 1981-2005
  Appliquée sur un fichier TMY (p.ex. CWEC).
Une transformation pour chaque type de donnée à corriger, p.ex.:
  Température moyenne/maximale/minimale (translation et échelle)
  Rayonnement solaire et précipitations (échelle)

## Slide 21: La transformation (« morphing »)
Avantages
  Rapidité de production de fichiers (opérations mathématiques)
  Préservation de séquences climatiques réelles
  Spécifique à un emplacement
Inconvénients
  Scénario climatique et données de référence limités par le logiciel
  Liste partielle des variables climatiques modifiées
  Possible décohésion entre les variables (p.ex. T, HR, rayonnement)
    Chaque variable est ajustée indépendamment selon une « moyenne mensuelle »
  Séquences climatiques représentatives du futur?
    Adaptation de la normale climatique

## Slide 22: La transformation (« morphing »)
Outils:
  Climate Change World Weather File Generator
    TAR (« AR3 »), Scénario A2 seulement (±RCP8.5), base 1961-1991
    http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/
  WeatherShift ($)
    AR5, Scénarios RCP4.5 et RCP8.5, base 1976-2005
    http://www.weathershift.com/
    http://www.iesve.com/support/weatherfiles/weathershift
  Elements
    Outil de manipulation de fichier météo. EPW (translation, échelle, normalisation)
    https://bigladdersoftware.com/projects/elements/

## Slide 23: Assemblage de fichiers TMY-GW
Processus de création similaire à celui des fichiers TMY
  Extraction des « anomalies climatiques » du scénario à considérer
  Sélection des mois représentant le mieux les « anomalies climatiques » à partir de données réelles (p.ex. CWEEDS)
  Concaténation des mois sélectionnés et lissage entre les mois
Contrat externe donné par NRCan pour la création des fichiers
  15 villes sélectionnés (capitales fédérale, provinciales et territoriales + Montréal)
  Scénario climatique: RCP4.5, 50e centile
  Sélection des mois basés sur l’anomalie de température moyenne mensuelle seulement
  Création de fichiers eQUEST/CAN-QUEST (BIN), EnergyPlus (EPW) et CSV (format TMY2)

## Slide 24: Assemblage de fichiers TMY-GW
Avantages
  Aucune limitation sur les scénarios climatiques
  Données de référence selon scénarios climatiques utilisés
  Préservation de séquences climatiques réelles
  Cohésion réaliste entre les variables (p.ex. T, HR, rayonnement)
  Spécifique à un emplacement
Inconvénients
  Processus non-automatisé
  La qualité des données de référence est importante (vs données manquantes)
  Les séquences climatiques peuvent ne pas être représentatives du futur

## Slide 25: Assemblage de fichiers TMY-GW
Identification de l’anomalie climatique: Température moyenne mensuelle

## Slide 26: Assemblage de fichiers TMY-GW
Sélection des mois représentatifs (en rouge, donnée originale sans insolation)

## Slide 27: Assemblage de fichiers TMY-GW
Validation: écart absolu moyen de 0.09 degC (après correction des écarts excessifs)

## Slide 28: Assemblage de fichiers TMY-GW
Résultats graphiques

## Slide 29: Assemblage de fichiers TMY-GW
Conclusions du mandat externe
  Sélection des mois
    Basée uniquement sur la température moyenne mensuelle
    Corrections requises pour certains mois (pas de données représentatives)
    Vérifications ponctuelles des résultats (vs anomalies) donnent de bons résultats
  Limitations
    Seulement pour RCP4.5, 50e centile
    Anomalie de rayonnement solaire: la sélection des mois pourrait en tenir mieux compte
      La littérature est incertaine à ce sujet, et suggère qu’il y aura peu de changements (aérosols )
    Pas de validation détaillée
      VS anomalies de DJC et de DJR, rayonnement solaire, jours de gel, etc.

## Slide 30: Données et références
Rapport sur le climat changeant du Canada (ECCC, 2019)
  https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
Vers l’adaptation – Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec (Ouranos, 2015)
  https://www.ouranos.ca/synthese-2015/
Convertisseur de fichier EPW <--> BIN
  http://doe2.com/index_Wth.html
  https://bigladdersoftware.com/projects/elements/

## Slide 31: Données et références
Données climatiques
  ECCC, Données climatiques historiques, normales climatiques et autres
    http://climat.meteo.gc.ca/
  Ensembles de données climatiques en génie
    http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/engineering_f.html
  ECCC, Des données climatiques pour assurer l’avenir du Canada
    https://donneesclimatiques.ca/
  Ouranos, Portraits climatiques
    https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/
  North American Regional Climate Change Assessment Program
    http://www.narccap.ucar.edu/results/seas-delta-maps/wrfg-ccsm-results.html

## Slide 32: Données et références
Articles sur la transformation de fichiers TMY
  Belcher, SE, et al. « Constructing design weather data for future climates. » Building Service Engineering, CIBSE, 2005.
  Jentsch, MF, et al. « Climate change future proofing of buildings – Generation and assessment of building simulation weather files. » Energy and Buildings, Elsevier, 2007.
  Troup, L, et al. « Morphing Climate Data to Simulate Energy Consumption. » Building Performance Modeling Conference (SimBuild), ASHRAE/IBPSA-USA, 2016.
  Dickinson, R, et al. « Generating Future Weather Files for Resilience. » 36th International Conference on Passive and Low Energy Architecture (PLEA), 2016.
  Moazami, A, et al. « Critical Analysis of Software Tools Aimed at Generating Future Weather Files with a view to their use in Building Performance Simulation. » 11th Nordic Symposium on Building Physics, 2017.

## Slide 33: Merci de votre attention!
Frédéric Genest, ing., M.Sc.A.
Ingénieur de recherche
Secteur de l’innovation et de la technologie de l’énergie
CanmetENERGIE à Varennes
Ressources naturelles Canada
frederic.genest2@canada.ca