## Slide 1: COMPRENDRE ET PRÉVENIR LA lÉGIONELLOSE
ALAIN TRAHAN - H2O Biotech
8 avril 2019

## Slide 2: COMPRENDRE ET PRÉVENIR LA lÉGIONELLOSE
Cette conférence a pour but de démystifier ce qu’est la légionelle dans le milieu de la mécanique du bâtiment. Quelle est sa provenance, comment se développe-t-elle, quels sont les risques associés et les méthodes de prévention. Enfin, il y aura un survol des normes en vigueur et de leurs applications.
Notes: On m’a demandé de vous faire une presentation pour démystifier la légionelle et l’importance de comprendre son implication dans la mécanique du bâtiment. Et de parler de la legislation au Québec.

## Slide 3: Agenda
La température!
DarkSide of Ashrae : Standard 188
Comprendre La Légionelle
La règlementation au Québec
Étude présenté à ASHRAE Atlanta
Les systèmes à risques
Questions?
Notes: L’agenda que je vous propose est comme suit.
La température et ici je fais une petite parenthèse pour souligner que si vous retenez un point de la presentation d’aujourd’hui, c’est celle-ci, l’Importance de la température de nos systèmes!
De plus, je me suis permis de vous inclure quelques petites pages sur mon implication dans le Darkside d’ASHRAE.
Ensuite, on parlera de la ;égionelle, de la réglementation au Québec.
Puis je vous partagerai quelques pages d’une excellente presentation donné à la convention d’Atlanta cet été et vous allez comprendre rapidement pourquoi j’en parle.
Je suivrai par les systèmes à risque et quelques points importants à considérer dans vos designs.
Et je prendrai vos questions.

## Slide 4: La température
La température de développement optimale de la Légionelle est:
Notes: La page à se souvenir!
Température de développement entre 29C et 43C ou 85F à 110F!

## Slide 5: La température
La température de développement optimale de la Légionelle est:
Entre
29oC et 43oC
Notes: La page à se souvenir!
Température de développement entre 29C et 43C ou 85F à 110F!

## Slide 6
Entre
29oC et 43oC
Notes: Mon ex-confrère sur le comité SSPC188 Tim Keane qui est un expert recherché en Légionelle m’a permis d’utiliser son tableau de temperature.
Il mène un combat depuis quelques années sur les températures parce qu’il dit justement que l’on a développé des temperatures pour éviter les brûlures il y a 30 à 40 ans qui ne tenait pas compte du développement de la Légionelle parce qu’on venait de la découvrir.
On apprend de nouvelles choses sur la Légionelle à chaque 6 mois.
J,explique le tableau

## Slide 7
Entre 29oC et 43oC

## Slide 8
Entre 29oC et 43oC

## Slide 9
Entre 29oC et 43oC
DANGER!
Notes: En résumé!

## Slide 10: ASHRAE
Ce que la majorité d’entre nous connaisse d’ASHRAE est :

## Slide 11: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
Notes: … ce sont les soupers conferences 8 fois par an et le tournoi de golf organisés par notre chapitre.

## Slide 12: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
2 Conventions par année
Notes: Ce que j’ai découvert en juin 2011 lors de la convention qui a eu lieu ici à Montréal était beaucoup plus, Tous les comités…

## Slide 13: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
2 Conventions par année
Notes: … don’t voici la liste …

## Slide 14: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
2 Conventions par année
Notes: … qu’ASHRAE présente en 4 categories…

## Slide 15: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
2 Conventions par année
Notes: …. Et si on clique sur le lien technical committees on découvre qu’on peut facilement appliquer pour devenir membre de ceux-ci.

## Slide 16: ASHRAE
Chapitres et soupers-conferences
2 Conventions par année
Notes: Puis il y a les comités qui développent les standards et c’est ainsi…

## Slide 17: Darkside of ASHRAE
Depuis la convention de juin 2011 à Montréal, Je suis un DarkSide D’Ashrae :
  Voting member: SSPC 188 Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems
  Voting member: TC3.6 Water Treatment
  Voting member: TC8.6 Cooling Towers
  Corresponding member: TC 6.6 Service water heating systems
Notes: … que lors d’une presentation il y a quelques années, j’ai découvert que je suis un Darkside d’ASHRAE parce que c’est ainsi qu’on surnomme affectueusement cette partie d’ASHRAE!

## Slide 18: ASHRAE
Standard protocol Commttee 188
30 Juin 2015
SPC 188 Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems
Notes: Et donc en juin 2015

## Slide 19: ASHRAE
Standard project Committee 188
30 Juin 2015
Notes: A émis le Standard 188

## Slide 20: ASHRAE

## Slide 21: ASHRAE
Standard protocol Committee 188
30 Juin 2015
Notes: Et il y a 2 personnes en particulier que je veux souligner, Janet Stout qui est microbiologiste de l’université de Pittsburgh qui a gradué en 1982 losrque les recherches sur la Légionelle débutaient et elle en a fait une vie. Ainsi que Tim Keane dont je vous ai parlé.
Je pourrais vous parler des heures des difficultés rencontrés par un tel comité qui se veut représentatif de la population et developer pour sa protection.

## Slide 22: Comprendre la légionelle
en Juillet 1976 lors d’une convention de legionnaire dans un hotel de philadelphie. 182 cas et 29 décès.
Cdc a travaillé pendant plusieurs mois afin d’identifier la bactérie

## Slide 23: Comprendre la légionelle
deux formes cliniques de légionelloses:
  la « maladie du légionnaire » ou Légionellose : pneumonie sévère, manifestations neurologiques, troubles digestifs, insuffisance rénale nécessitant un traitement antibiotique ;
  la fièvre de Pontiac : syndrome pseudo-grippal bénin à guérison spontanée.

## Slide 24: Comprendre la légionelle
66 espèces de légionelles (serogroupes)
L. Pneumophila 15 sous-groupes
L. pneumophila serogroup 1 représente 80% des cas
Bactéries opportunistiques qui peuvent se cacher dans des amibes, des ciliés, des moisissures et des nématodes

## Slide 25: Comprendre la légionelle
Transmission
  Aspiration de gouttelettes d’eau contaminées
Qui est à risque
  Fumeurs
  Personnes agées
  Immuno-déficientes
  Sous Traitement médical
  Soins intensifs
Notes: À developer avec pages de Janet et d’Étienne

## Slide 30: Comprendre le légionelle
Malgré la prise de conscience, encore du travail à faire
Encore des strategies de suivis à développer

## Slide 31: Comprendre le légionelle

## Slide 32: Règlementation au Québec
Seule réglementation est celle sur les tours de refroidissement gérée par la Régie du bâtiment du Québec.
Notes: On passe maintenant à la réglementation.

## Slide 33: Règlementation au Québec
Seule réglementation est celle sur les tours de refroidissement gérée par la Régie du bâtiment du Québec.
Et pour les hôpitaux, le CSA 317.1 spécifie les températures des circuits d’eau chaude et identifie la légionelle comme un risque à considérer dans le design
Notes: On passe maintenant à la réglementation.

## Slide 34: Règlementation au Québec
Régie du bâtiment du Québec
  Mai 2013 par décret
  Les Tours de refroidissement
  Doivent être enregistrées
  Doivent avoir un programme d’entretien et de traitement d’eau
  Doivent avoir une documentation d’entretien et des réparations

## Slide 35: Règlementation au Québec
Régie du bâtiment du Québec
  Mai 2013 par décret
  Les Tours de refroidissement
  Doivent être enregistrées
  Doivent avoir un programme d’entretien et de traitement d’eau
  Doivent avoir une documentation d’entretien et des réparations
  Juillet 2014 par décret
  Les Tours de refroidissement
  Doivent avoir un test de légionelle aux 30 jours
  Tous les résultats positifs doivent être rapportés par les laboratoires

## Slide 36
Règlementation au Québec

## Slide 37
Règlementation au Québec

## Slide 38
Règlementation au Québec

## Slide 39: Étude présenté à Atlanta

## Slide 40
Notes: Thank you Frank and thank you to the organizing committee. It’s a pleasure to to be here today to share some of our knowledge and experience on such an important topic. Our goal today is to showcase how regulations in the province of Quebec raised the bar on our industry and reduced the level and occurrence of Legionella in cooling towers. As Dr. Cotruvo mentioned yesterday, “we are here to save lives”. Dr Beach also said “we need to change our thinking”. As we go through this presentation, I think we need to keep this mindset. This is not about which technology or widget is best… it’s about changing our mindset.

## Slide 41: Étude présenter à Atlanta

## Slide 42: Étude présenter à Atlanta

## Slide 43: Étude présenter à Atlanta

## Slide 44: Étude présenter à Atlanta

## Slide 45: Étude présenter à Atlanta

## Slide 46: Étude présenter à Atlanta

## Slide 47: Étude présenter à Atlanta

## Slide 48: Étude présenter à Atlanta

## Slide 49: Les Systèmes à risque
Analyses de risques dans tous nos systèmes d’eau
Facteurs de risque: température, dissémination, présence d’individus à risque
  Circuits d’eau chaude
  Tours de refroidissement
  Spas
  Machines à glace (hôpitaux)
  Vaporisateurs
  Douches et laves-yeux d’urgence
  Fontaines et jeux d’eau

## Slide 50: Les Systèmes à risque
Facteurs de risque: température, dissémination, présence d’individus à risque
  Circuits d’eau chaude
  Tours de refroidissement
  Spas
  Machines à glace (hôpitaux)
  Vaporisateurs
  Douches et laves-yeux d’urgence
  Fontaines et jeux d’eau
Un risque grandement négligé est l’interruption de service municipal d’aqueduc du à un bris

## Slide 51: Circuits d’eau chaude
Réglementation des hôpitaux exige:
  Chauffe-eau à 60C
  Circulation à 50C
  Distribution à 43C pour éviter les brûlures
Bien noté que les hautes températures détruisent le chlore actif

## Slide 52: Circuits d’eau chaude
Entretien des mitigeurs est critiques
Nouvelles technologies dévelopées par la plupart des manufacturiers à suivre de près
  i.e.:
  Soupape à ressorts pour assurer circulation
  Robinets qui assurent un débit fréquent

## Slide 53: Circuits d’eau chaude
Systèmes de Traitement d’appoint:
  Ionisation cuivre-argent, injection de chlore, dioxide de chlore, chloramine
Décontamination d’urgence:
  Chlore, température, ionisation cuivre-argent, h2o2-ag

## Slide 54
Tour de refoidissement

## Slide 55: Tour de refroidissement
Quels sont les facteurs favorisant la prolifération et la dispersion de la légionelle?
  La température
  L’abondance de biofilm
  les protozoaires
  La corrosion et l’entartrage
  La stagnation de l’eau
  La concentration de nutriments
  La dispersion des aérosols

## Slide 56: Tour de refroidissement
Quels sont les facteurs favorisant la prolifération et la dispersion de la légionelle
  La température
    Design 85F à 95F pour montréal (75F wet bulb)
    Opération 70F à 80F
  La filtration
    Nous sommes en présence d’un laveur d’air

## Slide 57: spas
Entretien
Température optimale pour la légionelle
On aspire parfois l’eau

## Slide 58: Machines à glace (hôpitaux)
congélateurs dégagent de la chaleur par l’arrière
L’alimentation d’eau se trouve à l’arrière
Dont typiquement un filtre sediment et un au charbon
Température optimale, endroit optimale, source de nourriture donnent une combinaison parfait de développement
ET
Patients à risque sucent et aspirent la glace

## Slide 59: vaporisateurs
Entretien des réservoirs d’eau
Vaporisateurs pour climatisation ou humidification

## Slide 60: Douches et lave-yeux d’urgence
Entretien par circulation fréquente est primordial

## Slide 61: Fontaines et jeux d’eau
Entretien et injection de biocide fréquent
Surveillance de la temperature
Suivi périodique documenté

## Slide 62: Questions? Merci!
Alain trahan atrahan@h2obiotech.com